海南省工业学校2025年度消防设施设备维护保养清单

一、维保范围：占地约300亩198612.80平方米，建筑面积117128.67平方米

二、维保标准：

日常维保工作需求：

1、每月按计划对该项目抽样测试部分设备，致使一年内所有设备全部测试一遍，确保设备的正常运行。

2、每月、每季度对校内消防设施设备器材进行全面的检查，并找出存在重大火灾安全隐患点，发现问题及时处理。

3、每半年派专业的消防维保队伍进行整体的消防测试，确保设备的正常运行并留有测试记录。

4、协助学校找出全部探测器设备，完成对所有探测器设备维修复原的完善及卫生清洗工作。

5、协助并配合学校处理有关消防部门的业务，确保不因消防业务及技术问题而耽误其它安全工作、日常工作的正常进行。

6、维保公司负责完善海南省消防总队的“智慧消防-企业标准化管理平台”所需资料，配合学校消防专员建立校内建筑的所有消防建设申报和审批资料。

日常维保工作要求：

1、维保公司每月必须2次以上(含2次)到学校对消防设施设备全面检测，时间由学校消防专员提前2天向维保公司定。

2、维保公司要配合消防专员对学校消防安全及设施设备突发故障事件给予第一时间解决并修复，确保3个小时内技术人员到现场进行勘察指导。

3、消防救援队对我校检查发现有火灾隐患点和消防设施设备故障时，维保公司必须第一时间提供帮助和技术支援，确保及时解决火灾隐患点及消防设施设备故障点。

4、维保公司要把校园内的消防水管管道闸门和阀门的位置找出来，并按照消防有关规定对其进行改造和标识。

5、维保公司要做到每月维保检查完后要及时上传和提供维保报告，对年度消防检测报告所产生的费用负全责。

6、维保公司每月检查的台账（签到表、现场工作相片、隐患点、突发状况）必须建立，检查时技术人员要穿工作服带工作证。

三、维保内容：

明细表：

| 名 称 | 占地面积 | 建筑面积 | 楼层 | 高度（米） | 维保内容 | 确保率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 办公楼 | 2485 m2 | 8812.39 m2 | 6层 | 27.6 | 火灾报警主机、高位水箱、稳压泵及控制柜、排风机及控制柜、喷淋、烟感、广播、手报、声光、电话、消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 教师周转房 | 476 m2 | 7242.33m2 | 12层 | 36.9 | 消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 2#教职工宿舍楼 | 854.45 m2 | 10393.30m2 | 12层 | 37.2 | 排风机及控制柜、烟感、手报、声光、消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 3#教职工宿舍楼 | 480.4 m2 | 7422.32m2 | 15层 | 46.2 | 高位水箱、稳压泵及控制柜、手报、声光、消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 4#教职工宿舍楼 | 480.4 m2 | 7422.32m2 | 15层 | 46.2 | 高位水箱、稳压泵及控制柜、手报、声光、消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 1#、2#学生宿舍楼 | 1493.58 m2 | 7919.62 m2 | 各6层 | 25.65 | 消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 3#、4#学生宿舍楼 | 1493.58 m2 | 7919.62 m2 | 各6层 | 21.6 | 消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 5#、6#学生宿舍楼 | 1493.58 m2 | 7919.62 m2 | 各6层 | 21.6 | 消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 7#、8#学生宿舍楼 | 1580.25 m2 | 6922.12 m2 | 各6层 | 22.05 | 消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 教学大楼 | 5211.01 m2 | 16203.40 m2 | 一区：4层 二区：5层 三区：6层 | 23.9 | 消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 1#实验大楼 | 1194.45 m2 | 7258.08m2 | 6层 | 27.45 | 消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 2#实验大楼 | 991.09 m2 | 6002.68 m2 | 6层 | 27.45 | 高位水箱、稳压泵及控制柜、消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 3#实验大楼 | 1548.06 m2 | 6436 m2 | 5层 | 23.85 | 喷淋、消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 5#实验大楼 | 1228.52 m2 | 5056.54 m2 | 5层 | 21.3 | 高位水箱、稳压泵及控制柜、手报、声光、消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 学生食堂大楼 | 2655 m2 | 9117.37m2 | 4层 | 18 | 火灾报警主机、手报、消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌、防火门 | 100% | 找出隐患点 |
| 足球场钢结构主席台 | 340.71m2 |  |  |  | 灭火器、照明灯、安全出口指示牌 | 100% | 找出隐患点 |
| 设备房 | 378.86m2 | 二层 | 地下一层 |  | 消防水池、消防水泵及控制柜、消防水管、灭火器、照明灯、安全出口指示牌 | 100% | 找出隐患点 |
| 金工车间 | 1292.6 m2 | 1292.6 m2 | 一层 | 11.6 | 消防水管、消火栓、灭火器、照明灯、安全出口指示牌 | 100% | 找出隐患点 |
| 校 道 |  |  |  |  | 消防通道、消防水网管、消防井、消防盖、消防标识、消防接合器 | 100% | 找出隐患点 |